WOJEWÓDZKI SZPITAL OBSERWACYJNO ZAKAŹNY IM. TADEUSZA BROWICZA

ul. Św. Floriana 12 85-030 Bydgoszcz

centrala tel. 52  325-56-00  fax.52 32-55-664

Postępowanie nr 10/2021

Bydgoszcz 17.06.2021

Zaproszenie do złożenia oferty

Jesteśmy zainteresowani zleceniem opracowania dokumentacji projektowej infrastruktury ciepłowniczej w sposób gwarantujący zapewnienie niezależnego, dwustronnego zasilania w ciepło wszystkich budynków Wojewódzkiego Szpitala Obserwacyjno-Zakaźnego im. Tadeusza Browicza z siedzibą w Bydgoszczy przy ul. Św. Floriana 12.

Przedmiot zamówienia:

Opracowanie dokumentacji projektowej przebudowy infrastruktury ciepłowniczej na terenie Szpitala, gwarantującej niezależne i zintegrowane zasilanie kompleksów budynków szpitala w ciepło z istniejących kotłowni gazowych i projektowanych węzłów cieplnych, zgodnie z poniższym opisem

Zakres obejmuje:

- Projekt modernizacji istniejącej rozdzielni ciepła i indywidualnych węzłów cieplnych oraz sporządzenie bilansu ciepła dla kompleksu budynków dla potrzeb ogrzewania, wentylacji mechanicznej oraz przygotowania ciepłej wody użytkowej.

- Zaprojektowanie integracji sterowania węzłów cieplnych i kotłowni, tak aby załączenie danego źródła zasilania odbywało się automatycznie (dołączanie pracy węzłów przy niewystarczającym pokryciu mocy przez kotłownie).

- Zakres opracowania obejmuje również wyznaczenie minimalnej wartości mocy cieplnej zamówionej w KPEC, zapewniającej wraz z kotłowniami gazowym 100% zbilansowania potrzeb cieplnych budynków szpitala.

Budynek „E” wyposażony został jedynie w węzeł cieplny na czas budowy o niewielkiej mocy, nie będący w stanie pokryć zapotrzebowania na ciepło.

W celu interwencyjnego zapewnienia dodatkowego źródła ciepła dla segmentu „E” proponuje się budowę w segmencie „C” nowego wymiennikowego węzła cieplnego zasilającego segment „E”, współpracującego z kotłownią w budynku „E” tak, aby była możliwość jednoczesnego zasilania instalacji wewnętrznych budynku „E” z węzła cieplnego i kotłowni.

Proponuje się taką konfigurację węzłów cieplnych, aby była możliwość jednoczesnego zasilania instalacji wewnętrznych z węzła cieplnego i kotłowni. Zakłada się automatyczną współpracę układów kotłowych i węzłów cieplnych. Ponadto proponuje się miejscowe (w poszczególnych budynkach) przygotowywanie ciepłej wody użytkowej. Wymaga to sprawdzenia przepustowości zakładowej sieci niskotemperaturowej zasilanej z kotłowni gazowej z budynku „A”.

W celu dokładnego oszacowania oferty, zaleca się przeprowadzenie wizji lokalnej mającej na celu zweryfikowanie stanu technicznego istniejących urządzeń i instalacji ich rozmieszczenia, parametrów, zapotrzebowania na moc cieplną itd.

Opis stanu istniejącego:

Na zespół budynków Wojewódzkiego Szpitala Obserwcyjno – Zakaźnego przy ulicy Św. Floriana 12 w Bydgoszczy składają się budynek główny „A”, budynek administracyjny z apteką „B”, budynek łóżkowy „C”, budynek gospodarczy „D”, budynek łóżkowy „E”, budynek techniczny „F”. Budynki zasilane są w ciepło z dwóch kotłowni gazowych, oraz z wymiennikowych węzłów cieplnych przyłączonych do miejskiej sieci ciepłowniczej KPEC. Kotłownia w budynku „A”, wyposażona jest w dwa kotły wodne typu: GT 308E o mocy 175-210 kW, GT 411 o mocy 365-425 kW produkcji firmy De Dietrich. Kotły wyposażone są w dwu stopniowe palniki gazowe na gaz ziemny GZ50. Dostarcza ciepło i ciepłą wodę użytkową (siecią czteroprzewodową) do budynków „A”, „B”, „C” i „D”. Kotłownia w budynku „E”, wyposażona jest w dwa kotły wodne typu: GT 309 o mocy 210-250 kW produkcji firmy De Dietrich. Kotły wyposażone są w dwu stopniowe palniki gazowe na gaz ziemny GZ50. Dostarcza ciepło i ciepłą wodę użytkową do budynku „E” i „F”. Drugim, niezależnym od kotłowni źródłem zasilania są węzły cieplne zasilane ciepłem sieciowym (miejskim). Przyłącze cieplne z miejskiej sieci ciepłowniczej (KPEC) doprowadzone jest do budynku „C”, tam też zlokalizowana jest rozdzielnia ciepła wysokoparametrowego oraz węzeł cieplny dla potrzeb budynku „C”. Główny licznik ciepła sieciowego znajduje się w rozdzielni ciepła w budynku „C”. Z rozdzielni ciepło dystrybuowane jest zakładową siecią ciepłowniczą do wymiennikowych węzłów cieplnych w budynkach „A” i„C”. Budynek „E” wyposażony został jedynie w węzeł cieplny na czas budowy o niewielkiej mocy, nie będący w stanie pokryć zapotrzebowania na ciepło. Układ wytwarzania ciepła został tak zrealizowany, że w obrębie danego budynku możliwe jest zasilania instalacji wewnętrznych albo z kotłowni, albo z węzła cieplnego, bez możliwości współdziałania, przełączanie dobywa się w trybie ręcznym. Moc zainstalowana kotłowni oraz węzłów cieplnych nie zabezpiecza całkowitych potrzeb cieplnych szpitala. W związku z tym należy rozważyć rozbudowę i modernizację infrastruktury ciepłowniczej.

Zakres prac obejmuje:

- inwentaryzacja obiektu,

- projekt budowlany

- technologia,

- wytyczne dla wszystkich branż (projekty branżowe): architektura, konstrukcja, instalacja sanitarna (wod-kan), instalacje elektryczne    i teletechniczne, wentylacja, centralne ogrzewanie, technologia,

- kosztorysy inwestorskie z przedmiarami robót,

- Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robót (STWIOR),

- tabele równoważności

- nadzór autorski,

- udzielanie odpowiedzi w postępowaniu/postępowaniach przetargowych realizowanych na podstawie złożonego projektu

Termin realizacji w ciągu max  45 dni licząc od daty podpisania umowy.

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki dotyczące:

1. posiadania stosownej wiedzy i doświadczenia;

- sytuacji ekonomicznej i finansowej.

#### Opis sposobu dokonywania oceny spełnienia warunków:

1 Zamawiający uzna warunek określony w pkt. 1 za spełniony jeżeli

Wykonawca zrealizował w okresie ostatnich 3 lat przed dniem wszczęcia

postępowania, a jeżeli   okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym

okresie, min 1 kontrakt porównywalne z  przedmiotem zamówienia , za kontrakt

porównywalny Zamawiający  uważa wykonanie  projektu węzła cieplnego

2    Zamawiający uzna warunek określony w pkt. 2 za spełniony jeżeli

Wykonawca jest  ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie

prowadzonej działalności na kwotę min. 100.000,00 PLN

Wymagane dokumenty:

- Wypełniony i podpisany druk Formularza oferty ( Załącznik nr 1 )

- Wypełniony i podpisany druk Wykaz wykonanych opracowań ( Załącznik nr 2 )

- Kopia aktualnej ważnej polisy ubezpieczeniowej OC

Jeśli są Państwo zainteresowani to proszę o przesłanie oferty cenowej z wymaganymi dokumentami na wykonanie w/w zadania.

Ofertę z wymaganymi dokumentami należy przesłać do dnia 29.06.2021r. godz. 10.00 na adres Zamawiającego lub w formie elektronicznej - e-mail t.chmielewski@wsoz.pl

Otwarcie ofert o godz. 11.00 dnia 29.06.2021r. w siedzibie Zamawiającego bud. B pok. 102.

Zamawiający zleci wykonanie zamówienia wykonawcy, który złoży najkorzystniejszą ofertę.

Kryteria wyboru oferty:

Cena	- 70%

Doświadczenie zawodowe	- 20%

Termin realizacji – 10 %

W kryterium doświadczenia za każdą wykonany projekt powyżej wymaganego progu wykonawca otrzymuje 1 p.

Osoby przewidziane do kontaktów:

W sprawach dotyczących przedmiotu zamówienia:

1. p. Tomasz Nowosad  - tel. 52/32 55 692

W sprawach dotyczących procedury

1. p. Tadeusz Chmielewski - tel. 52/325 56 54

Załączniki do zaproszenia:

1. Formularz cenowy ( Załącznik nr 1 )

2. Wykaz wykonanych opracowań ( Załącznik nr 2 )

3. Projekt umowy ( Załącznik nr 3 )

z poważaniem

Formularz oferty

Szczegółowe oznaczenie Wykonawcy/ów

Pełna nazwa Wykonawcy/ów z podaniem adresu

Lider konsorcjum (dotyczy Wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia)

Kontakt tel./fax./e-mail

Osoba do kontaktów ze strony Wykonawcy tel./fax., stanowisko służbowe w sprawie prowadzonej procedury

...........................................					..................................

(miejsce i data podpisania)					(podpis i pieczątka)

Załącznik Nr 1

Wojewódzki Szpital Obserwacyjno-Zakaźny

im. Tadeusza Browicza

ul. Św. Floriana 12

85-030 Bydgoszcz

W odpowiedzi na zaproszenie do składania ofert na zadanie:

„Wykonanie opracowania dokumentacji projektowej infrastruktury ciepłowniczej w sposób gwarantujący zapewnienie niezależnego, dwustronnego zasilania w ciepło wszystkich budynków Wojewódzkiego Szpitala Obserwacyjno-Zakaźnego im. Tadeusza Browicza z siedzibą w Bydgoszczy przy ul. Św. Floriana 12”

Oferujemy wykonanie przedmiotu zamówienia w pełnym zakresie rzeczowym podanym w zaproszeniu do składania ofert za łączną kwotę:

netto ...................................... zł.

brutto ...................................... zł.

(słownie złotych brutto: ...................................................................................................)

Gwarantujemy termin realizacji zamówienia w ciągu …… dni liczony od daty podpisania umowy.

Oświadczamy, że:

- Niniejsza oferta w pełni spełnia wymagania stawiane w zaproszeniu do składania ofert.

- Osoby upoważnione do podpisania przyszłej umowy:

…………………………………………………………….........

…………………………………………………………….........

- Pozostajemy związani niniejszą ofertą przez 30 dni licząc od dnia, w którym upłynął termin składania ofert.

- W przypadku wygrania postępowania w czasie i terminie wskazanym przez Zamawiającego, podpiszemy umowę na warunkach określonych we wzorze umowy.

- Akceptujemy 30 dniowy termin płatności od dnia wystawienia faktury.

- Pod groźbą odpowiedzialności karnej załączone do oferty dokumenty opisują stan prawny i faktyczny, aktualny na dzień otwarcia ofert (art. 233 K.K.).

- Oświadczamy, że wypełniliśmy obowiązki informacyjne przewidziane w art. 13 lub art. 14 RODO1) wobec osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio pozyskaliśmy w celu ubiegania się o udzielenie zamówienia publicznego w niniejszym postępowaniu*

...........................................				...............................

(miejsce i data wystawienia)				(podpis i pieczątka)

1) rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1).

* W przypadku gdy wykonawca nie przekazuje danych osobowych innych niż bezpośrednio jego dotyczących lub zachodzi wyłączenie stosowania obowiązku informacyjnego, stosownie do art. 13 ust. 4 lub art. 14 ust. 5 RODO treści oświadczenia wykonawca nie składa (usunięcie treści oświadczenia np. przez jego wykreślenie).

Załącznik Nr 2

### WYKAZ  wykonanych projektów

| Lp. | Przedmiot opracowania | Wartość w PLN | Data wykonania | Zleceniodawca |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |

Uwaga!

Do wykazu należy dołączyć dokumenty potwierdzające, że opracowania wymienione w wykazie  zostały wykonane należycie

…………………………………….

Podpis osoby / osób upoważnionych

do reprezentacji Wykonawcy

Załącznik Nr 3

Umowa została zawarta bez stosowania przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych poniżej 130.000 PLN

UMOWA Nr 10/2021

o prace projektowe

zawarta w dniu ……….2021 roku, pomiędzy:

Wojewódzkim Szpitalem Obserwacyjno-Zakaźnym im. Tadeusza Browicza z siedzibą w Bydgoszczy, ul. Św. Floriana 12, NIP  554-22-12-988, REGON  000979188,

KRS  0000063531 reprezentowanym  przez:

mgr Grażyna Welter  - Dyrektor

zwanym dalej „Zamawiającym”

a

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
 reprezentowanym przez:

…………………………………………………………………

………………………………………………………………….

…………………………………………………………………..

zwanym dalej „ Wykonawcą”

§1

Przedmiot umowy.

Zamawiający zleca a Wykonawca przyjmuje do wykonania następujące prace:

- Wykonanie opracowania dokumentacji projektowej infrastruktury ciepłowniczej w sposób gwarantujący zapewnienie niezależnego, dwustronnego zasilania w ciepło wszystkich budynków Wojewódzkiego Szpitala Obserwacyjno-Zakaźnego im. Tadeusza Browicza z siedzibą w Bydgoszczy przy ul. Św. Floriana 12.

w skład którego wchodzi:

-  inwentaryzacja obiektu,

- projekt budowlany,

- technologia,

- wytyczne dla wszystkich branż (projekty branżowe),

- kosztorys inwestorski,

- Specyfikacji Technicznych Wykonania i Odbioru Robót  (STWIOR)

- przedmiary w tym w wersji edytowanej  umożliwiającej oferentom na sporządzenia na ich

podstawie kosztorysu ofertowego).

- tabele równoważności,

- udzielanie odpowiedzi na pytania zadawane w postępowaniach przetargowych związanych

z realizacją zadania,

- pełnienie nadzoru autorskiego.

§2

Szczegółowy zakres przedmiotu zamówienia:

1. Wykonawca zobowiązuje się do wykonania następujących prac dotyczących dokumentacji projektowej

a) wykonanie inwentaryzacji pomieszczeń;

b) wykonanie projektu budowlanego, technologicznego oraz wytycznych dla wszystkich branż tj. projektów branżowych  w zakresie zgodnym z obowiązującymi przepisami, a w szczególności:

- Ustawą prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994r z późniejszymi zmianami (Dz.U. 2013  poz. 1409 t.j.);

# - Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego Dz.U. 2004 nr 202 poz. 2072

- ROZPORZĄDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY 1  z dnia 12 kwietnia 2002 r.

w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie

- ROZPORZĄDZENIE MINISTRA PRACY I POLITYKI SOCJALNEJ z dnia 26 września 1997 r.

w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy,

- ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA1  z dnia 26 czerwca 2012 r.

w sprawie szczegółowych wymagań, jakim powinny odpowiadać pomieszczenia i urządzenia podmiotu wykonującego działalność leczniczą,

c) sporządzenie wytycznych dla poszczególnych branż

2. Wykonawca zapewnia, że przedstawiona dokumentacja będzie posiadała wszystkie niezbędne

uzgodnienia z rzeczoznawcą jeśli są wymagane.

3. Wykonawca winien na każdym etapie pracy dokonywać stosownych uzgodnień z Zamawiającym, w szczególności przed przystąpieniem do ostatecznego opracowania projektu technologicznego.

§3

1. Wykonawca zobowiązuje się do wykonania przedmiotu umowy zgodnie z warunkami

zamówienia, zasadami współczesnej wiedzy technicznej, obowiązującymi w tym zakresie

przepisami oraz zgodnie z obowiązującymi normami.

2.Wykonawca dostarczy Zamawiającemu przedmiot umowy w formie papierowej w ilości 5 egzemplarzy oraz w formie elektronicznej. Forma elektroniczna powinna zawierać zarówno pliki z rozszerzeniem pdf, jak również pliki z rozszerzeniami charakterystycznymi dla programów, w których została utworzona ich treść - pliki te powinny być dostępne do edycji.

3. Wraz z  przedstawioną dokumentacją Wykonawca dostarczy Zamawiającemu oświadczenie, że została ona wykonana zgodnie z umową, obwiązującymi przepisami oraz normami, i że zostaje wydana w stanie kompletnym z punktu widzenia celu, któremu ma służyć, a także z pisemnym oświadczeniem, że wykonana dokumentacja nie narusza praw osób trzecich, a Wykonawcy przysługuje całość praw autorskich.

4. Wykonawca przenosi z dniem otrzymania wynagrodzenia za wykonanie przedmiotu

umowy autorskie prawa majątkowe dla powstałych w wyniku realizacji umowy.

§ 4

1. Przedmiot zamówienia Wykonawca dostarczy Zamawiającemu w następującej ilości egzemplarzy:

1.1. projekt budowlany - 5 egzemplarzy,

1.2 projekt technologii – 5 egzemplarzy,

1.3 projekty wszystkich branż po 5 egzemplarzy,

1.4. kosztorys inwestorski – 3 egzemplarze,

1.5 przedmiary – 3 egzemplarze,

1.6. Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót – 1 egzemplarz

1.7 tabela równoważności – 3 egzemplarze.

2. Osobami odpowiedzialnymi do kontaktu w trakcie  realizacji umowy ze strony:

- Zamawiającego jest p. Tomasz Nowosad         tel. 502 50 99 26

- Wykonawcy jest ……………………………….  tel. ……………………

§5

Terminy realizacji przedmiotu umowy.

1. Wykonawca wykona przedmiot umowy w terminie ….  dni licząc od daty podpisania umowy.

2. Ustala się, że miejscem odbioru dokumentacji jest siedziba Zamawiającego.

3.  Odbiór dokumentacji uważa się za dokonany z chwilą podpisania przez powołaną przez Zamawiającego Komisję protokołu odbioru.

4. Podpisanie protokołu odbioru nie oznacza potwierdzenia braku wad fizycznych i prawnych dokumentacji.

§ 6

Wynagrodzenie wykonawcy.

1. Za wykonanie przedmiotu umowy określonego w §1 umowy strony ustalają

wynagrodzenie: brutto …………………  zł (słownie: ………………………………………….). Wartość netto wynosi …………… zł.

2. Wynagrodzenie przysługujące Wykonawcy płatne będzie w terminie 30 dni na rachunek Wykonawcy wskazany na fakturze VAT.

3.  Podstawą wystawienia faktury jest spełnienie zapisu podanego w § 5 ust. 3

§ 7

1. Strony dopuszczają zmiany umowy w formie pisemnego aneksu pod rygorem nieważności oraz:

a) pod warunkiem, że zmiany te są korzystne dla Zamawiającego,

b) ilekroć jest to konieczne ze względu na zmianę powszechnie obowiązujących przepisów prawa, np. zmian podatku VAT. W tym przypadku Zamawiającemu przysługuje prawo rozwiązania umowy za 30 dniowym wypowiedzeniem,

c) w razie zaistnienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy

nie leży w interesie publicznym, czego nie można był przewidzieć w chwili zawarcia

umowy, Zamawiający może odstąpić od umowy w terminie do 30 dni od powzięcia

wiadomości o tych okolicznościach.

3.W przypadku udokumentowanych zmian, o których mowa w ppkt. od a) do b), zostaną one uzgodnione i po zaakceptowaniu przez Zamawiającego wprowadzone aneksem do umowy.

4. Aneks zostanie sporządzony przez stronę zainteresowaną i przedstawiony z co najmniej 7 dniowym wyprzedzeniem drugiej stronie do akceptacji.

§8

1.W razie odstąpienia przez Zamawiającego od umowy wskutek okoliczności, za które

Wykonawca nie ponosi odpowiedzialności, Zamawiający zapłaci Wykonawcy karę umowną w wysokości 5 % wynagrodzenia  brutto określonego w § 6 ust.1.

2.Zamawiający ma prawo naliczyć Wykonawcy karę umowną, a Wykonawca zapłaci karę umowną Zamawiającemu w razie:

a) odstąpienia od umowy przez Zamawiającego wskutek okoliczności, za które odpowiada

Wykonawca – w wysokości 5 % wynagrodzenia umownego brutto.

b) zwłoki w wykonaniu przedmiotu umowy określonego w § 1 w wysokości

0,5% wynagrodzenia brutto określonego w § 6 ust.1 za każdy dzień

3. Zamawiający zastrzega sobie prawo dochodzenia odszkodowania uzupełniającego do wysokości rzeczywiście poniesionej szkody.

§9

1.W ramach przejętych po odbiorze praw majątkowych Zamawiający będzie mógł bez zgody Wykonawcy i bez dodatkowego wynagrodzenia na rzecz Wykonawcy oraz bez żadnych ograniczeń czasowych i ilościowych:

- użytkować opracowanie projektowe na własny użytek, w tym w szczególności przekazać opracowanie projektowe lub dowolną jego część, także jego kopie:

- innym wykonawcom jako podstawę lub materiał wyjściowy do wykonania innych opracowań projektowych,

- wykonawcom biorącym udział w postępowaniu o udzielenie zamówień publicznych, jako część specyfikacji istotnych warunków zamówienia,

- innym wykonawcom jako podstawę dla wykonania lub nadzorowania robót budowlanych,

- stronom trzecim biorącym udział w procesie inwestycyjnym,

b) wykorzystywać opracowanie projektowe lub jego dowolną część do publicznej prezentacji,

wprowadzać opracowanie projektowe lub jego części do pamięci komputera na dowolnej liczbie własnych stanowisk komputerowych i stanowisk komputerowych jednostek podległych,

c) zwielokrotniać opracowanie projektowe lub jego części dowolną techniką,

2. Zamawiający nie może zbywać opracowania projektowego ani jego dowolnych części oraz nie może usuwać oznaczeń określających autora.

§ 10

Spory wynikające z Umowy będą  rozstrzygane przez sąd powszechny właściwy dla siedziby

Zamawiającego.

§ 11

1. Wszelkie zamiany umowy oraz wypowiedzenie lub rozwiązanie niniejszych warunków

wymagają dla swej ważności formy pisemnej w formie aneksu.

2. Żadna ze Stron nie może przenieść swoich uprawnień i obowiązków określonych niniejszą

umową, ani powierzyć wykonywania niniejszej umowy lub jej części osobom trzecim, bez

zgody drugiej Strony.

§ 12

W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową stosuje się odpowiednio obowiązujące przepisy a w szczególności Kodeks cywilny, prawo budowlane, ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych.

§ 13

1. Niniejsza umowa wraz z dokumentami w niej powołanymi stanowią całość porozumienia

pomiędzy stronami w przedmiocie wykonania robót nią objętych.

2. Umowa została sporządzona w 2 egzemplarzach po jednym egzemplarzu dla każdej ze stron umowy.

3. Umowa wchodzi w życie z dniem podpisania.

WYKONAWCA                                                                                 ZAMAWIAJĄCY